КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено индустриальным партнером, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Спецификация оценки компетенции	2

1.1. Конкурсное задание	2

1.2. Структура модулей конкурсного задания	3

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №1:

Таблица №1

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Проверка трансформатора тока 10 кВ | Внешний осмотр трансформаторов тока; Проверка целостности обмоток ТТ; Проверка сопротивления изоляции вторичных обмоток; Проверка полярности вторичных обмоток; Снятие вольт-амперной характеристики трансформаторов тока; Проверка коэффициента трансформации первичным током; Составить заключение о пригодности ТТ к эксплуатации. |
| Б | Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ (терминал Сириус-2-МЛ) | Выполняется на основе терминала серии Сириус-2-Мл Конфигурирование МП терминала согласно бланку задания. Оценка состояние МП терминала Проверка уставок срабатывания МП терминала Проверка точности срабатывания МП терминала Выводы о работе МП терминала |
| В | Регулировка электромеханических реле (РН-54, РП-256) | Провести внешний осмотр. Проверить маркировку, конструктивное исполнение, монтаж. Проверить целостность обмоток реле. Провести проверку механической части реле, зазоров Выполнить регулировку реле согласно нормативно-технической документации. Провести проверку надежности контактных соединений. Проверить электрические характеристики реле: сопротивление изоляции, ток/напряжение срабатывания/возврата на уставке, коэффициента возврата, время срабатывания/возврата. Выполнить трехкратную проверку реле. Оформить протокол проверки реле |
| Г | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | Анализ правильности срабатывания защиты по току Анализ правильности срабатывания защиты по времени Анализ условий для пуска УРОВ Анализ работы АПВ (успешное, неуспешное) Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ |
| Д | Проверка трансформатора тока 110 кВ на 3D тренажере | Приемка рабочей зоны Внешний осмотр и механическую ревизию вторичных выводов Проверку сопротивления изоляции вторичных обмоток Проверка полярности вторичных обмоток Снятие ВАХ трансформатора тока Проверку коэффициента трансформации первичным током Составить заключение о пригодности ТТ к эксплуатации. |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Формат участия: индивидуальный.

Возрастной ценз: 16–22 года.

Общая продолжительность Конкурсного задания: 12 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей Конкурсное задание должно включать оценку по каждому из разделов требований по компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний/оценки квалификации.

Конкурсное задание состоит из пяти модулей, общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

  - Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  Проверка трансформатора тока 10 кВ

Время на выполнение модуля 2 ч.

Задания:

Конкурс проводится на реальном оборудовании, адаптированном для учебных целей. Проверка трансформатора тока производится в соответствии с правилами технического обслуживания устройств РЗА в объеме «проверки при новом включении». При этом необходимо соблюдать правила по ОТ и требования при выполнении работ с инструментом и приборами в электроустановках.

На данном этапе участнику необходимо выполнить:

- Внешний осмотр трансформаторов тока;

- Проверка целостности обмоток ТТ;

- Проверку сопротивления изоляции вторичных обмоток;

- Проверка полярности вторичных обмоток;

- Снятие вольт-амперной характеристики трансформаторов тока в ручном режимах и сравнение ее с токами намагничивания, указанными в паспортных данных ТТ;

- Проверка коэффициента трансформации током 5 А;

- Составить заключение о пригодности ТТ к эксплуатации.

Результаты и заключение отразить в протоколе (см. Приложение 1).

Модуль Б.  Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ (терминал Сириус-2-МЛ)

Время на выполнение модуля 3 ч.

Задания:

Конкурс проводится на реальном терминале микропроцессорной защиты типа Сириус-2-МЛ. Задание разработано с учетом требований руководства по эксплуатации на терминал Сириус-2-МЛ (Руководство по эксплуатации БПВА.656122.020 РЭ) и объема работ при наладке (СТО 56947007-33.040.20.141-2012, гл.4.1).

Проверка производится в объеме определенным данным Заданием с занесением результатов в Протокол проверки (Приложение 2). Участнику необходимо соблюдать требования техники безопасности при выполнении работ с инструментом и приборами в электроустановках. Организатором предоставляется техническая документация на оборудование, бланк Уставок (Приложение 3).

Участнику необходимо провести следующий объем работ:

- Подготовительные работы (проверка на наличие документации на оборудование, протокола проверки, средств измерения и тестирования).

- Внешний осмотр МП терминала.

- Проверка затяжки винтовых соединений монтажа.

- Установление связи с терминалом и сохранение заводского файла уставок. Синхронизация времени с ПК. Проверка работоспособности светодиодов на лицевой панели устройства.

- Задание требуемой конфигурации, уставок (см. Приложение 3), настройка осциллографа и светодиодов устройства РЗА.

- Проверка срабатывания дискретных входов и выходных реле терминала.

- Проверка точности измерений терминала по аналоговым цепям.

- Проверка уставок защит рабочим током и времени их срабатывания МТЗ (1, 2, 3 ст.), ОЗЗ, УРОВ.

- Проверка функций автоматики: АПВ, АЧР, ЧАПВ,

- Проверка ускорения МТЗ.

- Скачать осциллограмму аварийного отключения от срабатывания защит и АПВ. Скачать файл уставок, файл конфигурации, журнал событий.

- Оформление протокола проверки (см. Приложение 2).

Модуль В. Регулировка электромеханических реле (РН-54, РП-256)

Время на выполнение модуля 3 ч

Задания:

В соответствии с действующими инструкциями по наладке и проверке реле участнику необходимо выполнить необходимые операции и испытания в установленном объеме проверок (в соответствии с протоколом).

При выполнении данного модуля необходимо выполнить:

- Провести внешний осмотр. Проверить маркировку, конструктивное исполнение, монтаж.

- Проверить целостность обмоток реле.

- Провести проверку механической части реле, зазоров для РН-54

- Выполнить регулировку реле согласно нормативно-технической документации.

- Провести проверку надежности контактных соединений.

- Проверить электрические характеристики реле: сопротивление изоляции, ток/напряжение срабатывания/возврата на уставке, коэффициента возврата, время срабатывания/возврата.

-  Выполнить трехкратную проверку реле.

- Оформить протокол проверки реле (Приложение 4)

Модуль Г. Анализ работы РЗА при технологическом нарушении

Время на выполнение модуля 2 ч

Задание:

Конкурс заключается в анализе осциллограмм (в формате Comtrade), предоставленных участникам организаторами чемпионата. Участнику необходимо проанализировать осциллограмму (любым удобным для участника просмоторщиком) и определить вид КЗ, величины тока (действующие значения), уровни напряжений (действующие значения), время протекания тока КЗ. А также оценить правильность работы устройств РЗА;

- Определить:

- вид (фазы) повреждения

- величины токов КЗ (действующие значения)

- величины напряжений (действующие значения)

- длительности аварийного режима

- Составить:

- Анализ правильности срабатывания защиты по току

- Анализ правильности срабатывания защиты по времени

- Анализ условий для пуска УРОВ

- Анализ работы АПВ (успешное, неуспешное)

- Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ

Сделать заключение о работе защиты и выключателя на отключение и включение (Приложение 5).

Модуль Д. Проверка трансформатора тока 110 кВ на 3D тренажере.

Время на выполнение модуля 2 ч

Задание:

Конкурс проводится на компьютерном имитационном тренажере 3D «Проверка трансформатора тока 110 кВ» посредством использования виртуального испытательного комплекса РЕТОМ-21. Проверка трансформатора тока производится в соответствии с правилами технического обслуживания устройств РЗА в объеме «проверки при новом включении». При этом необходимо соблюдать правила по ОТ и требования при выполнении работ с инструментом и приборами в электроустановках.

На данном этапе участнику необходимо выполнить:

- Приемку рабочей зоны

- Внешний осмотр и механическую ревизию вторичных выводов

- Проверку сопротивления изоляции вторичных обмоток

- Проверка полярности вторичных обмоток

- Снятие ВАХ трансформатора тока

- Проверку коэффициента трансформации первичным током

- Составить заключение о пригодности ТТ к эксплуатации.

По результатам прохождения модуля генерируется автоматизированный отчет с указанием количества набранных баллов и перечнем допущенных ошибок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Протокол проверки трансформатора тока 10 кВ

1. Паспортные данные:

| Тип | Зав. № | Техническ. данные | Обозначение обмотки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение. | 1И1-1И2 | 2И1-2И2 |
|  |  | Ктт |  |  |
|  |  | Нагрузка, ВА |  |  |
|  |  | Класс обм. |  |  |

2. Внешний осмотр:

3. Измерение сопротивления изоляции:

| Зав.№ | Обозначение обмотки | Обозначение обмотки | Сопротивление, .МОм |
| --- | --- | --- | --- |

3.1. Вывод

4. Проверка коэффициента трансформации:

| Зав. № | Обозначение обмотки | Класс обмоток | Измерение коэффициента трансформации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I перв, А | I втор, мА | К т.т. |

4.1. Вывод

5. Проверка полярности трансформаторов тока:

| Зав. № | Однополярные зажимы обмоток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маркировка |  |  |  |
|  | начало | конец | начало | конец |

6. Снятие ВАХ трансформатора тока:

| Выводы трансформаторов тока | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выводы трансформаторов тока | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А | ..., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Контрольные приборы

| Наименование | Пределы измерения | Класс точности | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |

8. Заключение

Трансформатор тока исправен/ неисправен

Испытание произвел

Протокол проверил

«____»________________ 2024 г.

Протокол проверки микропроцессорного

устройства защиты __________       (в зависимости от типа МП)

- Паспортные данные устройства

| Основные технические данные терминала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное линейное/фазное напряжение UНОМ/UФНОМ, В | Номинальный ток IНОМ, А | Номинальное напряжение источника оперативного питания, В | Дата выпуска | Заводской номер ячейки |
| Тип терминала |  | Заводской номер терминала | Версия ПО |  |
|  |  |  | - |  |

| Коэффициенты трансформации | Трансформатора тока | 100 /5 |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатора тока 3I0 | 100/5 |
|  | Трансформатора напряжения | /100 |

- Внешний осмотр

| Вид работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Проверка отсутствия повреждений защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий |  |
| Проверка отсутствия повреждений конструкции шкафа |  |
| Проверка отсутствия коррозии, подтеков или иных признаков нарушений условий хранения и транспортировки |  |
| Проверка отсутствия следов копоти, оплавления изоляции проводов или элементов конструкции терминала. |  |
| Проверка наличия крепежа во всех местах, предусмотренных конструкцией, и отсутствия его повреждений |  |
| Проверка отсутствия повреждений изоляции в виде надрезов, разрывов |  |
| Проверка наличия и целостности всех цепей заземления, надежность их крепления |  |
| Проверка функционирование запирающихся устройств, ограничителей и других подобных элементов |  |
| Проверка надежности крепления проводов и протяжки винтовых соединений |  |
| Проверка наличия всех заводские перемычек (согласно монтажной схеме) |  |

Итоги проверки: ________________________________________________________________________________

- Проверка электрического сопротивления изоляции.

Проверка изоляции производится относительно корпуса. Сопротивление должно быть не менее 10 МОм.

| Разъем | Номера клемм, соединяемых вместе | Наименование | Испытательное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| Х 1 | с 1 по 8 | Токовые цепи | 500 В |
| Х 2 | с 1 по 6 | Цепи напряжения |  |

- Проверка точности измерений терминала.

Погрешность измерений не должна превышать 5%.

| Фаза | Проверочное устройство. Величина | «Сириус-2-МЛ», Величина |
| --- | --- | --- |
| I А |  |  |
| I В |  |  |
| I С |  |  |
| 3Io |  |  |
| U А |  |  |
| U В |  |  |
| U С |  |  |
| 3Uo |  |  |

- Проверка защит.

5.1. МТЗ.

| Ступень МТЗ | Уставка |  | Величина срабатывания |  | Ток возврата, А | Кв | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iсраб., А | Tсраб., с | Iсраб., А | Tсраб., с |  |  |  |
| 1-я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-я |  |  |  |  |  |  |  |

Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ не более ±3%.

| Ускорение при включении | Тср.ускор, с. | Уставка Тускор, с. |
| --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  |  |
| МТЗ-2 |  |  |
| МТЗ-3 |  |  |

5.2. Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

| Iсраб., А | Iвозв., А | Kвозв. | Tсраб., с | Уставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iсраб., А | Tсраб., с |

  - УРОВ.

| ИО | Уставка, А | Величина срабатыв. | Величина возврата | Коэф. возврата | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВ 1 ст. МТЗ |  |  |  |  |  |
| УРОВ 2 ст. МТЗ |  |  |  |  |  |
| УРОВ 3 ст. МТЗ |  |  |  |  |  |

Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ не более ±3%.

Проверка времени срабатывания УРОВ

| ИО | Уставка, с | Время срабат., с |
| --- | --- | --- |
| УРОВ 1 ст. МТЗ |  |  |
| УРОВ 2 ст. МТЗ |  |  |
| УРОВ 3 ст. МТЗ |  |  |

Измеренные значения срабатывания соответствуют требованиям ТУ.

Оценка работы реле УРОВ

- Проверка АПВ.

| Цикл | Уставка АПВ, с | Замеренное время АПВ, с |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Оценка работы АПВ

Проверка работы по входу «Газовая защита». Оценка работы:

Проверка отключения по входу «Дуговая защита». Оценка работы:

Проверка отключения и включения по входам «Отключение по ТУ» и «Включение по ТУ». Оценка работы:

Проверка отключения и включения по входам «Откл. от ключа» и «Вкл. от ключа». Оценка работы:

Проверка входа «Сброс сигнализации». Оценка работы:

Проверка входа «Автомат ШП». Оценка работы:

Проверка работы выходных реле:

| Выход | Срабатывание | Выход | Срабатывание |
| --- | --- | --- | --- |
| УРОВ |  | Реле 2 |  |
| Вкл. |  | Пуск МТЗ |  |
| Откл 2 |  | Отказ |  |
| Откл 1 |  | Сигнал |  |
| Реле 1 |  | Аварийное откл. |  |

- Заключение.

| Замечания: ________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Проверку произвел ______________________ ( ____________________ ) |  |
| (подпись) (фамилия) |  |
| « » 2024 г. |  |

Форма бланка уставок на терминал Сириус-2МЛ

| Общие | UНОМ, кВ | 3…35 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IНОМ, А | 20…6000 | 25 |
|  | R1УД, Ом/км | 0,10…2,00 | 0,7 |
|  | X1УД, Ом/км | 0,10…2,00 | 0,7 |
|  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c | 3 с |
|  | ТННП | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | ТТ фазы В | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | Чередование фаз | ПРЯМОЕ / ОБРАТНОЕ | ПРЯМОЕ |
|  | Контакт автомата ШП | НЗ / НР | НР |
|  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный | Зеленый и красный |
| МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | I, А | 2,00…200,00 (исп. 5 А) 0,40…40,00 (исп. 1 А) | 8 |
|  | Т, с | 0,00…10,00 | 1,5 |
|  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Ускорение | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | Пуск по U | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | I, А | 1,00…200,00 (исп. 5 А) 0,20…40,00 (исп. 1 А) | 5 |
|  | Т, с | 0,10…20,00 | 2,0 |
|  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 | Независимая |
|  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Ускорение | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | Пуск по U | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | ТПАУЗЫ, с | 0,00…5,00 | 0 |
|  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |

| МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действие | СИГНАЛ / ЗАЩИТА | СИГНАЛ |
|  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,10…20,00 (исп. 1 А) | 3 |
|  | Т, с | 0,20…99,99 | 2,5 |
|  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 | Независимая |
|  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Ускорение | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | Пуск по U | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| МТЗ-4 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Действие | СИГНАЛ / ЗАЩИТА |  |
|  | I, А | 0,40…20,00 (исп. 5 А) 0,10…4,00 (исп. 1 А) |  |
|  | ТОТКЛ, c | 1…9999 |  |
|  | ТСИГНАЛ, с | 1…9999 |  |
| МТЗ общие | МАКС. ЧУВСТВ. | 0…360 | 360 |
|  | СЕКТОРА, | 0…180 | 180 |
|  | Т УСКОРЕНИЯ, с | 0,00…2,00 | 1,00 |
|  | Пуск по U | ВМ / КОМБ | ВМ |
|  | UВМ БЛОК., В | 5,0…99,9 | 11,00 |
|  | U2 КОНТР., В | 5,0…50,0 | 10,00 |
|  | ОНМ при ускорении | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Действие входа блокировки ОНМ | Направленность / Ступень | Направленно сть |
| ЗОФ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | Действие | СИГНАЛ / ЗАЩИТА |  |
|  | I2/I1 | 0,10…1,00 |  |
|  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |

| Защита от ОЗЗ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действие | СИГНАЛ / ЗАЩИТА | ЗАЩИТА |
|  | 3I0 1Г | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | 3I0 ВГ | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | 3U0 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  | 3I0 1Г, А | 0,010...2,500 | 1,50 |
|  | 3I0 ВГ, А | 0,005...0,500 | 0,10 |
|  | 3U0, В | 5,0...25,0 | 12 |
|  | Характеристика | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная | Независимая |
|  | T, с | 0,03...99,99 | 0,5 |
|  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
|  |  МАКС. ЧУВСТВ.  | 0...360 |  |
|  |  СЕКТОРА,  | 0...180 |  |
|  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| ЗМН | Функция | Откл / Вкл | ВКЛ |
|  | Действие | Сигнал / Защита | СИГНАЛ |
|  | UЗМН, В | 5,0…99,9 | 73 |
|  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
| ЗПН | Функция | Откл / Вкл | Откл |
|  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  | UЗПН, В | 60,0…120,0 |  |
|  | Т, с | 0,20…9999,99 |  |
|  | UАПВ, В | 60,0…120,0 |  |
|  | ТАПВ, с | 0,20…9999,99 |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |
| Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | IКОНТР, А | 0,20…99,99 (исп. 5 А) 0,04…19,99 (исп. 1 А) |  |
| Газовая защита | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| АПВ | Функция | ОТКЛ / 1 КРАТ / 2 КРАТ | 2 КРАТ |
|  | ТАПВ1, с | 0,20…99,99 | 1,0 |
|  | ТАПВ2, с | 0,20…99,99 | 4,0 |
|  | Фиксация блокир. АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | АПВ при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано | Блокировано |

| АЧР/ЧАП В | Функция АЧР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функция ЧАПВ | Внутреннее / Внешнее | Внешнее |
|  | ТЧАПВ, с | 0,20…99,99 | 1,0 |
| УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
|  | I, А | 0,20…20,00 (исп. 5 А) 0,10…4,00 (исп. 1 А) | 9 |
|  | T, с | 0,05…1,00 | 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рабочее место №______ ###### Протокол проверки промежуточного реле РП-256. - 0BЗаданы уставки времени возврата: ___________ ##### 2. Внешний и внутренний осмотр . 2.1. Внешний осмотр. - Состояние по результатам осмотра _______________________________ . - 2.2. Внутренний осмотр. - Состояние по результатам осмотра ________________________ - 1BПроверка сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции всех независимых цепей относительно корпуса и между собой, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В. Значение сопротивления, МОм. Обмотка реле; Контакты (все группы) Указать наименьше измеренное сопротивление!. Корпус реле. Обмотка реле; --------. - Проверка величины зазоров Проверка регулировки хода траверсы, мм. Проверка механической регулировки межконтактных зазоров, мм. Проверка механической регулировки якоря и магнитопровода при отпущенном якоре, мм. Проверка механической регулировки зазора траверсы, мм. - 2BПроверка электрических характеристик. Обозначение на схеме; Место установки; Ном. напряжение, В; Напряжение, В; Время, с. срабатывания; возврата; срабатывания; возврата. - Измерительные приборы. № п/п; Наименование; Тип; Зав. №; Дата поверки; Дата очередной поверки. - Заключение. _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Замечания____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Проверку произвел « » _______ 2024 г.. (подпись) (фамилия). Протокол принял « » _____ 2024 г. ______________________ ( ____________________ ). (подпись) (фамилия). Рабочее место №_______ ###### Протокол проверки реле тока РН-54/160. - Заданы уставки: ##### Ток срабатывания защиты Ucз = (В); Ктн = ; ##### Расчетный ток срабатывания реле Uср =_______________(В). - Проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей ##### Внешний осмотр. ##### Проверено отсутствие грязи и пыли на кожухах реле состояние кожуха и цоколя, исправность уплотнений. Состояние по результатам осмотра _________________________________________________________ - Внутренний осмотр. - Проверена регулировка механической части и состояния контактных поверхностей. - Состояние по результатам осмотра __________________________ . Реле отрегулировано со следующими механическими характеристиками: Величина совместного хода контактов, мм. Величина продольного зазора якоря в осях, мм. Величина прогиба неподвижных контактов под действием мостика, мм. Величина зазора между бронзовой контактной пластиной с серебряной полоской и задним упором, мм. Величина зазора между мостиком с подвижными контактами и замыкающими (ход контактов до замыкания), мм. Серебряный мостик якоря имеет свободный ход и поворачивается на угол, град.. - Проверка сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции всех независимых цепей реле относительно корпуса и между собой измерено мегаомметром на напряжение 1000 В. Значение сопротивления, МОм. Обмотка реле 2; Контакты. Корпус реле. Обмотка реле 1. - Проверка шкалы реле Начало шкалы; Конец шкалы. Iср, А; Iв, А; Кв; Iср, А; Iв, А; Кв. - Проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочих уставках Тип реле; Уставка, (А); Ток,( А); Кв. перв.; втор.; срабат.; возврата. - Проверка надежности работы контактов. Проверено отсутствие дребезга реле подачей напряжения 1,3*Uср. макс _______ В. Вибрация контактов _____________________ . 7. Измерительные приборы. № п/п; Наименование; Тип; Зав. №; Дата поверки; Дата очередной поверки. 8. Заключение. _____________________________ Замечания: _________________________________________________________________________________________. Проверку произвел « » _______ 2024 г.. (подпись) (фамилия). Протокол принял « » _____ 2024 г. ______________________ ( ____________________ ). (подпись) (фамилия)...

\

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Анализ работы РЗА при технологическом нарушении Объект: ПС____________________ Присоединение: _____________________ Анализ осциллограмм: ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговые величины отображать в первичной величине Предаварийный режим; Величина токов нагрузки (пофазно). Величина напряжения (пофазно). Определение длительности режима. Режим 1; Определение вида повреждения (вид КЗ). Величина токов КЗ (пофазно). Величина напряжения (пофазно). Определение длительности режима. Анализ правильности срабатывания защит по току. Анализ правильности срабатывания защит по времени. Анализ действия других видов защит. Анализ работы автоматики АПВ (число циклов, успешное/неуспешное). Анализ работы ускорения. Анализ условий для пуска и работы УРОВ. Режим 2; Определение вида повреждения (вид КЗ). Величина токов КЗ (пофазно). Величина напряжения (пофазно). Определение длительности режима. Анализ правильности срабатывания защит по току. Анализ правильности срабатывания защит по времени.