## Sheet1
Мероприятие
| Наименование компетенции |  | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Проверка трансформатора тока 10 кВ | [6 empty] | 22
A1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность измерительных приборов (показания мегаомметра при разомкнутых и замкнутых выводах, внешний осмотр РЕТОМ-21, заземления) , и соединительных проводов, использование средств защиты. За каждое отклонение снимается 0,2 баллаа | да/нет | 1 | 2
A2 | Внешний и внутренний осмотр трансформатора
|  | И | Осмотр на наличие механических повреждений, следов нагара и перекрытий |  | Проговаривается осмотр ТТ и его обмоток на наличие механические повреждения. При не оглашении осмотра каждого ТТ либо при невыявлении механических повреждений снимается 0,4 балла. | да/нет | 3 | 2
|  | И | Определение состояния выводов трансформатора |  | Проверяется отсутствие ослабленных контактов, наличие шайб, состояние вторичной коммутации на каждой из обмоток ТТ, за каждое отклонение от нормы снимается 0,2 балла. | да/нет | 1 | 1
A3 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | Проверка сопротивления изоляции вторичных обмоток относительно первичной. |  | Проверяется объем измерений (между всеми независимыми цепями). За каждое отклонение снимается 1,5 баллов | да/нет | 6 | 3
|  | И | Проверка сопротивления изоляции вторичных обмоток между собой. |  | Проверяется объем измерений (между всеми независимыми цепями). За каждое отклонение снимается 0,5 баллов | да/нет | 6 | 2
A4 | Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке
|  | И | Определение однополярных выводов для релейной обмотки. |  | Проверяется объем и правильность выполненных измерений. За каждое отклонение снимается 0,5 баллов | да/нет | 7 | 2
|  | И | Определение онополярных выводов обмотки подключений измерительных приборов. |  | Проверяется объем и правильность выполненных измерений. За каждое отклонение снимается 0,5 баллов | да/нет | 7 | 2
A5 | Снятие ВАХ
|  | И | Подготовка испытательного комплекса |  | Проверяется правильность настройки РЕТОМ-21. Измеритель напряжения должен быть настроен на измерение средневыпрямленного значения, а измеритель тока - на действующее. За каждое отклонение снимается 0,25 балл | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Перед замером ВАХ, выполнить снятие остаточного намагничивания ТТ плавной подачей и снятием от нуля до максимального значения тока вторичной обмотки не мене 3 раз (за каждое отклонение снимается 0,25 баллов) |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Полнота выполненных измерений |  | Последовательность и полнота выполнения измерений. Сравнение снятой ВАХ с паспортным значением тока намагничивания. Выполнено не менее 12 точек характеристики намагничивания. За каждое отклонение снимается 0,2 балла. | да/нет | 1 | 2
A6 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Произведена корректная проверка коэффициента трансформации, последовательно измерены коэффициенты всех обмоток ТТ (значение первичного тока 5 А). За каждое отклонение снимается 0,5 баллов | да/нет | 7 | 2
A7 | Протоколирование выполненных работ
|  | И | Оценка состояние оборудования |  | Общее заключение о пригодности и состоянии ТТ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Соответствие проведенным измерениям параметрам оборудования и записям в протоколе |  | При выявлении неправильных или пропущенных записей, наличие исправлений или пустых "полей" снимается 0,1 балла (за каждое). При отсутствии заполненного протокола снимается 2 балла. | да/нет | 1 | 2
Б | Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ (терминал Сириус-2-МЛ) | [6 empty] | 30
Б1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов |  | Проверяется исправность измерительных приборов (показания мегаомметра при разомкнутых и замкнутых выводах, внешний осмотр РЕТОМ-21, заземления, мультиметра) и соединительных проводов. За каждое отклонение снимается 0,2 балла | да/нет | 1 | 2
|  | И | Проверка исправности средств защиты |  | Проверяется исправность средств индивидуальной защиты. За каждое отклонение снимается 0,25 баллов. | да/нет | 1 | 1
Б2 | Внешний осмотр терминала
|  | И | Осмотр оборудования на наличие повреждений |  | При невыявлении механических повреждений, ненадежного крепления, следов окиси, водных подтеков снимается 0,2 балла | да/нет | 3 | 2
Б3 | Проверка монтажа вторичных цепей терминала
|  | И | Проверка качества выполнения монтажа вторичных цепей |  | Проверяется отсутствие ослабленных соединений, состояние пайки, правильность подключения шлейфов к универсальному имитатору.За каждое отклонение от нормы снимается 0,1 балла. | да/нет | 4 | 2
Б4 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения приборов, последовательность подачи испытательного напряжения, снятия заряда. За каждое отклонение снимается 0,2 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Полнота выполненных измерений |  | Проверяется объем выполненных измерений, токовых клемм и цепей напряжения относительно "земли", за каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 6 | 2
Б5 | Установка связи и сохранение параметров терминала
|  | И | Установка связи с терминалом |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 4 | 1
|  | И | Синхронизация времени терминала с ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности светодиодов |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Сохранение файла существующих уставок на Рабочий стол ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 4 | 1
|  | И | Сохранение файла конфигурации на Рабочий стол ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 1
Б6 | Задание конфигураций терминала
|  | И | Задание уставок в терминала согласно заданных конфигурациям |  | Проверяется полнота выполнения аспекта задания, за каждое отклонение снимается 0,25 балла | да/нет | 4 | 1.5
Б7 | Проверка точности измерений терминала по аналоговым входам
|  | И | Подготовка к выполнению |  | Проверяется правильность подключения комплекса РЕТОМ-21, за каждое отклонение снимается 0,2 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Проверка точности измерений |  | Проверяется полнота выполнения задания согласно протокола, погрешность измерений не более 5%. за каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 7 | 1
Б8 | Проверка функций защит, реализуемых терминалом
|  | И | Проверка работоспособности МТЗ |  | Проверяется объем проверки функций МТЗ | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Проверка работоспособности ОЗЗ |  | Проверяется полнота проверки работоспособности ОЗЗ | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности ЗМН |  | Проверяется полнота проверки работоспособности ЗМН | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности УРОВ |  | Проверяется полнота проверки работоспособности УРОВ | да/нет | 1 | 1
Б9 | Проверка функции АПВ
|  | И | Проверка функций АПВ |  | Проверяется последовательность и алгоритм выполнения проверки, за каждое отклонение снимается 0,75 балла | да/нет | 2 | 1.5
Б10 | Сохранение параметров и уставок терминала на Рабочем столе ПК
|  | И | Считывание и сохранение файла уставок |  | Проверяется наличие на Рабочем столе ПК сохраненного файла уставок терминала после проведенной его проверки | да/нет | 1 | 1
|  | И | Считывание и сохранение журнала событий |  | Проверяется наличие на Рабочем столе ПК сохраненного журнала событий терминала | да/нет | 1 | 1
|  | И | Считывание и сохранение аварийной осциллограммы |  | Проверяется наличие на рабочем столе сохраненной аварийной осциллограммы терминала (срабатывание ЗМН) | да/нет | 1 | 1
|  | И | Считывание и сохранение журнала срабатываний |  | Проверяется наличие на Рабочем столе ПК сохраненного журнала срабатываний терминала | да/нет | 1 | 1
Б11 | Окончание выполнения работы
|  | И | Сдача рабочего места |  | Сделать необходимые переключения на Имитаторе для возвращения терминала в исходное состояние, разобрать цепи проверок функций защит и автоматики | да/нет | 8 | 2
Б12 | Оформление протокола выполненных работ
|  | И | Оформление протокола проверки |  | При выявлении неправильных или пропущенных записей, наличие исправлений или пустых "полей" снимается 0,1 балла (за каждое). При отсутствии заполненного протокола снимается 2 балла. | да/нет | 1 | 1.5
В | Регулировка электромеханических реле (РН-54, РП-256) | [6 empty] | 30
В1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность приборов (показания мегаомметра при разомкнтых и замкнутых выводах, мультиметра, осмотр РЕТОМ-21) заземляющей установки, проводов, использование средств индивидуальной защиты. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 2 | 1
В2 | Проверка и наладка механической части реле типа РП-256
|  | И | Определение наличия механических повреждений. |  | Проверяется надежность контактных соединений, правильность затяжки винтов внутреннего монтажа и затяжка фиксирующих шпилек заднего присоединения. Не допускается повреждение резьбы шпилек плоскогубцами. За каждое отклонение снимается 0,2 балла. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка регулировки хода траверсы |  | Проверяется ход траверсы, отсутствие затирания, четкий возврат в исходное состояние. Ход траверсы должен быть 3,5÷4мм. Запас хода в сработ. положении 0,5÷1,5мм.За каждое отклонение 0,2 балла. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки межконтактных зазоров |  | Проверяется величина межконтактного зазора. Величина должна составлять не менее 2,5 мм. За каждое отклонение каждой пары снимается 0,2 балла. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки якоря и магнитопровода при отпущенном якоре |  | Конечный воздушный зазор между якорем и сердечником реле в положении срабатывания должен быть примерно 0.05мм. За отсутствия зазора снимается 0.5 балла | да/нет | 5 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки зазора траверсы |  | Проверяется отсутствие зазора. В начальном положении между якорем и траверсой не должно быть зазора (траверса должна упираться в якорь). За отклонение снимается 0,2 баллаа | да/нет | 5 | 1
В3 | Проверка сопротивления изоляции реле типа РП-256
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется правильность подключения мегаомметра, за каждое отклонение снимается 0,1 балла. Если отсутствует шунтирование диодного моста, то аспект аннулируется. | да/нет | 6 | 1.5
В4 | Проверка и регулировка электрических характеристик реле типа РП-256"
|  | И | Подготовка к выполнению проверки |  | Проверяется правильность подключения приборов, последовательность подачи испытательного (переменного)напряжения, за каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Проверка электрических характеристик согласно конкурсного задания |  | Проверяется время возврата на соответствие конкурсному заданию. За отклонение от уставки снимается 0,3 балла | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Проверка электрических характеристик согласно конкурсного задания |  | Проверяется напряжение срабатывания/возврата. Напряжение возврата должно быть не менее 6 В и не более 10 В. Напряжение срабатывания в интервале 0,7 - 0,8 Uном. За каждое отклонение снимается 0,5 балла | да/нет | 7 | 1.5
В5 | Оформление протокола по настройке реле типа РП-256
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования и записям в протоколе |  | При выявлении неправильных или пропущенных записей, наличие исправлений или пустых "полей" снимается 0,1 балла (за каждое). При отсутствии заполненного протокола снимается 2 балла. | да/нет | 1 | 1.5
В6 | Внешний осмотр реле РН-54
|  | И | Определить на наличие повреждений |  | Производится осмотр реле на наличие механических повреждений, наличие резиновых уплотнений .За невыявление отклонений снимается 0,1 балла | да/нет | 3 | 0.8
|  | И | Перерасчет уставки согласно конкурсного задания |  | Производится перерасчет уставки во вторичную величину (Iср.) За неправильный перерасчет снимается 1,2 балла | да/нет | 3 | 1.2
В7 | Проверка и наладка механической части реле РН-54
|  | И | Изменение соединения обмоток реле |  | Производится изменение схемы соединения обмоток реле согласно расчетной уставки. За не правильное соединение обмоток снимается 0,5 балла | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка состояния всех контактных соединений |  | Проверяется надежность контактных соединений, правильность затяжки винтов внутреннего монтажа и затяжка фиксирующих шпилек заднего присоединения. Не допускается повреждение резьбы шпилек плоскогубцами. За каждое отклонение снимается 0,3 балла. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка механической регулировки хода контактов |  | Величина совм. хода контактов должна не менее 1÷1.5мм. Встреча мостика с серебряным контактом должна происходить на расстоянии 1/3 длины от переднего края и не доходить на 1/3 до заднего края серебряного контакта. За каждое отклонение снимается 0.2 балла | да/нет | 5 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки якоря реле |  | Проверяется надежность затяжки гайки якоря,обеспечивающей необходимое трение при перемещении указателя по шкале. За отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Проверка механической регулировки упоров фиксации |  | Упоры должны быть надежно зафиксированы и правильно установлены, позволяя пружинам неподвижных контактов под действием мостика прогибаться не менее чем на 0,5мм. За каждый упор снимается 0,1 балла | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки неподвижных контактов |  | Контакты должны замыкаться одновременно. Бронз. контактная пластина с серебряной полоской при разомкнутых контактах должна касаться перед. упоров без давления. Зазор между ней и задним упором должен 0.2÷0.3мм. За каждое отклонение снимается 0,2 балла | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки зазора между мостиком с подвижными контактами и замыкающими контактами |  | Зазор между мостиком с подвижными контактами и замыкающими (ход контактов до замыкания) должен составлять 1,8÷2мм, но не более 2,5мм. За отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Проверка механической регулировки мостика якоря |  | Серебряный мостик якоря должен свободно поворачиваться на своей оси на угол 5÷8 град. За каждое отклонение снимается 0,3 балла. | да/нет | 1 | 1
В8 | Проверка сопротивления изоляции реле типа РН-54
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется правильность подключения мегаомметра, за каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 6 | 1.5
В9 | Проверка и регулировка электрических характеристик реле РН-54
|  | И | Подготовка к выполнению проверки |  | Проверяется правильность подключения приборов, за каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка соответствия токов срабатывания, возврата и коэффициента возврата в начале и в конце шкалы |  | Проверяется ток срабатывания и возврата в начале шкалы, Кв реле в начале шкалы. Кв должен быть в пределах 0,85 ÷0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5%. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Проверка соответствия токов срабатывания и возврата и коэффициента возврата на рабочей уставке согласно конкурсному заданию |  | Проверяется ток срабатывания на соответствие конкурсному заданию. Кв должен быть в пределах 0,85÷0,92. Отклонение тока срабатывания от уставки и от шкалы не должно превышать 3%. За каждое отклонение снимается 0,5 балла | да/нет | 1 | 1.5
В10 | Оформление протокола по настройке реле типа РН-54
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования и записям в протоколе |  | При выявлении неправильных или пропущенных записей, наличие исправлений или пустых "полей" снимается 0,1 балла (за каждое). При отсутствии заполненного протокола снимается 2 балла. | да/нет | 8 | 2
Г | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | [6 empty] | 7
Г1 | Настройка связи с ПК
|  | И | Поиск нужной осциллограммы и ее открытие в ПО BSCOPE |  | Оценивается фактическое выполнение аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
Г2 | Определение характеристик аварийного события
|  | И | Вид повреждения и повреждённые фазы |  | Проверяется соответствие повреждения на осциллограмме выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Величины токов КЗ (действующие значения) |  | Проверяется соответствие токов повреждения на осциллограмме выданному результату участника за каждые 5% отклонения снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Длительность аварийного режима |  | Проверяется соответствие длительности аварийного режима на осциллограмме выданному результату участника за каждые 5% отклонения снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 0.5
Г3 | Проведение анализа действия защит и автоматики
|  | И | Анализ правильности срабатывания токовых защит |  | Проверяется соответствие сработавшей ступени защит по осциллограмме и оценки правильности ее действия выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 4 | 1
|  | И | Анализ правильности срабатывания защиты по времени |  | Проверяется соответствие времени действия защит и правильности их действия по осциллограмме выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Анализ работы АПВ |  | Проверяется соответствие правильности и времени действия АПВ по осциллограмме выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Анализ работы УРОВ |  | Проверяется соответствие правильности действия УРОВ и времени его действия по осциллограмме выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 1
|  | И | Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ | ё | Проверяется соответствие работы ускорения и правильности его действия по осциллограмме выданному результату участника. За каждое отклонение снимается 0,1 балла | да/нет | 1 | 0.5
Г4 | Подготовка справки о работе защиты и автоматики
|  | И | Общее заключение о работе защит и автоматики |  | За каждое неверное заключение и сделанные выводы снимается 0,1 балла | да/нет | 8 | 1
Д | Проверка трансформатора тока 110 кВ на 3D тренажере | [6 empty] | 11
Д1 | Проверка рабочей зоны и инструментов
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и СИЗ |  | За каждое отклонение снимается 0,1 балла в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 1 | 1
Д2 | Внешний осмотр трансформатора тока
|  | И | Осмотр трансформатора тока |  | За каждое отклонение снимается 0,2 балла в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 3 | 2
Д3 | Проверка сопротивления изоляции трансформатора тока
|  | И | Проверяется полнота и правильность измерений |  | За каждое отклонение снимается 0,2 балла в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 1 | 2
Д4 | Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока
|  | И | Проверяется полнота и правильность измерений |  | За каждое отклонение снимается 0,2 балла в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 3 | 2
Д5 | Снятие ВАХ
|  | И | Проверяется полнота и правильность измерений |  | За каждое отклонение снимается 0,25 баллов в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 1 | 2
Д6 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | Проверяется полнота и правильность измерений |  | За каждое отклонение снимается 0,2 балла в соответствии с отчетом о проверке | да/нет | 7 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100